## 表紙
山梨県立中央病院 吸収冷温水機更新工事
内訳書
| 金 | 円 （内消費税額 | 円）
作成年月 令和８年 ２月

## 工事内訳書(金抜き)
山梨県立中央病院 吸収冷温水機更新工事
| 名 称 | 品 種 形 状 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 備 考
山梨県立中央病院 吸収冷温水機更新工事
1 | 工事前事前準備工 |  | 1 | 式
2 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
3 | 熱源機等更新・既存機器解体工事 |  | 1 | 式
4 | 処分費 |  | 1 | 式
5 | 共通費 |  | 1 | 式 |  |  | 処分費除く
| 合 計 | [5 empty] | 端数調整
消費税相当額
工事費 合 計
1 | 工事前事前準備工
| 道路使用許可等官庁申請手続きに伴う費用 | 機器３台分 | 1 | 式
合計
2 | 直接仮設工事
| 機器据付時仮設費 | 更新機器３台分(仮囲い含) | 1 | 式
| 養生・整理整頓片づけ | 更新機器３台分 | 1 | 式
| 運搬交通費 | 更新機器３台分 | 1 | 式
合計
3 | 熱源機更新・既存機器解体工事
3-1 | 熱源機更新 |  | 1 | 式
3-2 | 配管工事 |  | 1 | 式 |  |  | ①＋②＋③＋④
3-3 | 既設機器解体・撤去 |  | 1 | 式
合計
3-1 | 熱源機更新
| ガス直焚吸収冷温水機(RA-1、RA-2、RA-3 合計3台) | 型式:HAU-BGN700EXJ 630RT(参考型式 同等品可) | 3 | 台
| 消耗品・雑材料費 | 機器３台分 | 1 | 式
| 熱源機現地組立費(冷温水3台分) |  | 1 | 式
| 機器搬入工事(冷温水3台) | クレーン、場内運搬、搬入費用含む | 1 | 式
| 機器据付工事費(冷温水3台分) |  | 1 | 式
| 基礎工事(冷温水3台分) | 一部打増し 材工共 | 1 | 式
| 煙道工事費(冷温水3台分) | 断熱含む 材工共 | 1 | 式
| 電気工事(冷温水3台分 既存ケーブル接続等) |  | 1 | 式
| 機器文字シール貼り(冷温水3台分) | 材工共 | 1 | 式
| 試運転調整 |  | 1 | 式
3-1 熱源機等更新 計
3-2 | 配管工事
〈冷温水系統〉RA-1、2、3
| ステンレス鋼鋼管 | SUS 250Su 12m×3台分 |  | 本
| ステンレス鋼鋼管 | SUS 20Su 10m×3台分 |  | 本
| 継手類 | 3台分 | 1 | 式
| 支持金物 | 3台分 | 1 | 式
| ゲート弁 JIS10k ねじ込み | 20A 青銅製 3台分 | 6 | 個
| バタフライ弁 JIS10k EPDM | 250A ギア式 3台分 | 6 | 個
| フレキシブル継手 | 250A 合成ゴム製2山形 3台分 | 6 | 個
| 弁用フランジ類 | 3台分 | 1 | 式
| 圧力計 | 3台分 | 6 | 個
| 温度計 | 3台分 | 6 | 個
| 消耗品・雑材料費 | 3台分 | 1 | 式
| 〈冷温水系統〉RA-1、2、3 合計 | [5 empty] | ①
3-2 | 配管工事
〈冷却水系統〉RA-1、2、3
| ステンレス鋼鋼管 | SUS 300Su 12m×3台分 |  | 本
| ステンレス鋼鋼管 | SUS 20Su 8m×3台分 |  | 本
| 継手類 | 3台分 | 1 | 式
| 支持金物 | 3台分 | 1 | 式
| ゲート弁 JIS10k ねじ込み | 20A 青銅製 3台分 | 6 | 個
| バタフライ弁 JIS10k EPDM | 300A ギア式 3台分 | 6 | 個
| フレキシブル継手 | 300A 合成ゴム製2山形 3台分 | 6 | 個
| 弁用フランジ類 | 3台分 | 1 | 式
| 圧力計 | 3台分 | 6 | 個
| 温度計 | 3台分 | 6 | 個
| 消耗品・雑材料費 | 3台分 | 1 | 式
| 〈冷却水系統〉RA-1、2、3 合計 | [5 empty] | ②
3-2 | 配管工事
〈廃温水系統〉RA-1、2、3
| ステンレス鋼鋼管 | SUS 100Su 24m×3台分 |  | 本
| ステンレス鋼鋼管 | SUS 20Su 24m×3台分 |  | 本
| 継手類 | 3台分 | 1 | 式
| 支持金物 | 3台分 | 1 | 式
| ゲート弁 JIS10k ねじ込み | 20A 青銅製 3台分 | 6 | 個
| バタフライ弁 JIS10k EPDM | 100A ギア式 3台分 | 6 | 個
| フレキシブル継手 | 100A SUS製 3台分 | 6 | 個
| 弁用フランジ類 | 3台分 | 1 | 式
| 圧力計 | 3台分 | 6 | 個
| 温度計 | 3台分 | 6 | 個
| 消耗品・雑材料費 | 3台分 | 1 | 式
| 〈廃温水系統〉RA-1、2、3 合計 | [5 empty] | ③
3-2 | 配管工事
〈配管工事費〉
| 既設配管接続等配管作業費(ガス管作業及び配管試験含む) | 3台分 | 1 | 式
| 保温板 冷温水器 RA-1、2、3(3台分) | グラスウール保温板 32kg/㎥×50mm 75㎡×3台分 | 225 | ㎡
| 保温板 冷温水器 RA-1、2、3(3台分) | ロックウール保温板1号 50mm 75㎡×3台分 | 225 | ㎡
| 保温材 配管 RA-1、2、3 冷温水系統 | グラスウール保温筒 250A 40mm 12m ×3台分 | 36 | m
| 保温材 配管 RA-1、2、3 冷温水系統 | グラスウール保温筒 20A 40mm 10m ×3台分 | 30 | m
| 保温材 配管 RA-1、2、3 廃温水系統 | グラスウール保温筒 100A 20mm 8m ×3台分 | 24 | m
| 保温材 配管 RA-1、2、3 廃温水系統 | グラスウール保温筒 20A 20mm 8m ×3台分 | 24 | m
| 保温材施工作業 | 3台分 | 1 | 式
| 配管塗装文字書き費 | 更新部分のみ施工 3台分 | 1 | 式
| 〈配管工事費〉 合計 | [5 empty] | ④
3-3 | 既設機器解体・撤去
| 既設機器解体撤去搬出費 | 冷温水機3台、配管、煙道、保温、不要配線等 | 1 | 式
| 運搬交通費 | 3台分 | 1 | 式
| 養生及び清掃・片付け | 3台分 | 1 | 式
| 冷媒・溶液抽出及び運搬費 | 臭化リチウム | 1 | 式
合計
4 | 処分費
| 廃材処分費 | 冷温水機3台、配管、煙道、保温、不要配線等 | 1 | 式
合計